## Hoja 1
ICE020 | m² |  | Sistema de calefacción y refrigeración por techo radiante, con falso techo registrable.
Sistema de calefacción y refrigeración por techo radiante, compuesto por paneles refrigerantes, de grafito expandido, para falso techo registrable, de 1200x600 mm, con circuitos integrados de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 10 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, tubería principal (desde el colector hasta la te de distribución) formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor y tubería de distribución formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno, de 10 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, suspendido del forjado con perfilería vista. Totalmente montado, conexionado y probado. El precio no incluye la estructura soporte.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt38etu005a |  | Ud |  | Panel refrigerante, de grafito expandido, para falso techo registrable, de 1200x600 mm, con circuito integrado de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 10 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con capa de absorción acústica de fibra de vidrio y carcasa metálica blanca, Euroclase C-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. | 1.389 | 126.63 | 175.89
mt37tpu016a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno, de 10 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2. | 0.1 | 1.79 | 0.18
mt37tpu012g |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2. | 0.1 | 2.96 | 0.3
mt38etu030a |  | Ud |  | Racor de 10x10 mm de diámetro, para unión rápida entre paneles de techo refrigerante. | 1 | 7.53 | 7.53
mt38etu040a |  | Ud |  | Inserción para conexión de tubo de 10 mm de diámetro a racor. | 2 | 1.86 | 3.72
mt37tpu531b |  | Ud |  | Te con salida roscada hembra, de latón, de 20 mm x 1/2" x 20 mm. | 1 | 8.99 | 8.99
mt38etu037a |  | Ud |  | Racor con salida roscada macho, de latón, de 15 mm x 1/2". | 1 | 11.08 | 11.08
mt38etu035a |  | Ud |  | Manguito de 10x15 mm de diámetro. | 1 | 11.34 | 11.34
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 219.03
2 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 0.1 | 22.74 | 2.27
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 0.05 | 20.98 | 1.05
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 3.32
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 222.35 | 4.45
Coste de mantenimiento decenal: 38,56€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 226.8