## Hoja 1
ICO135 | m | Conducto de doble pared de acero inoxidable, con aislamiento.
Conducto para evacuación de los productos de la combustión, de la campana extractora industrial de cocina, formado por tubo de doble pared con aislamiento y junta de estanqueidad, de 125 mm de diámetro interior, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 304 y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento de lana de roca entre paredes, de 30 mm de espesor y 100 kg/m³ de densidad, con junta de estanqueidad de silicona, resistencia al fuego EI 30 (ho/ve i<=>o) según UNE-EN 13501-3, temperatura máxima de 200°C, presión de trabajo de hasta 500 Pa. Incluso accesorios, piezas especiales, módulos finales y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Código |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt20din271a |  | Ud | Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los tubos de doble pared con aislamiento y junta de estanqueidad, de 125 mm de diámetro interior. |  | 1 |  | 8.98 | 8.98
mt20din270am |  | m | Tubo de doble pared con aislamiento y junta de estanqueidad, de 125 mm de diámetro interior, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 304 y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento de lana de roca entre paredes, de 30 mm de espesor y 100 kg/m³ de densidad, con junta de estanqueidad de silicona, resistencia al fuego EI 30 (ho/ve i<=>o) según UNE-EN 13501-3, temperatura máxima de 200°C, presión de trabajo de hasta 500 Pa, según UNE-EN 1856-1, con el precio incrementado el 60% en concepto de accesorios, piezas especiales y módulos finales. |  | 1 |  | 239.46 | 239.46
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 248.44
2 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Oficial 1ª calefactor. |  | 0.41 |  | 23.74 | 9.73
mo103 |  | h | Ayudante calefactor. |  | 0.41 |  | 21.9 | 8.98
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 18.71
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 267.15 | 5.34
Coste de mantenimiento decenal: 62,67€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  |  | 272.49
Referencia y título de la norma |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  |  | Sistema(c)
EN 1856-1:2009 |  |  |  | 132010 |  | 132011 |  |  | 2+/4
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones