## Hoja 1
ICO210 | m | Chimenea colectiva de doble pared, con aislamiento.
Chimenea colectiva modular metálica, formada por tubo de doble pared con aislamiento, de 125 mm de diámetro interior, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 316L y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento de lana de roca entre paredes, de 30 mm de espesor y 100 kg/m³ de densidad, temperatura máxima de 450°C, presión de trabajo de hasta 40 Pa, instalada en el exterior del edificio, para evacuación de los productos de la combustión y admisión de aire comburente a través de las tes de conexión de cada planta, con tiro natural, de las calderas murales de condensación, a gas. Incluso accesorios, piezas especiales, módulos finales y material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. El precio no incluye el conducto de conexión entre la caldera y la chimenea colectiva.
Código |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt20din211a |  | Ud | Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los tubos de doble pared con aislamiento, de 125 mm de diámetro interior. |  | 1 |  | 8.93 | 8.93
mt20din210am |  | m | Tubo de doble pared con aislamiento, de 125 mm de diámetro interior, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 316L y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento de lana de roca entre paredes, de 30 mm de espesor y 100 kg/m³ de densidad, temperatura máxima de 450°C, presión de trabajo de hasta 40 Pa, según UNE-EN 1856-1, con el precio incrementado el 60% en concepto de accesorios, piezas especiales y módulos finales. |  | 1 |  | 238.11 | 238.11
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 247.04
2 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Oficial 1ª calefactor. |  | 0.39 |  | 22.74 | 8.87
mo103 |  | h | Ayudante calefactor. |  | 0.39 |  | 20.98 | 8.18
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 17.05
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 264.09 | 5.28
Coste de mantenimiento decenal: 88,89€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  |  | 269.37
Referencia y título de la norma |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  |  | Sistema(c)
EN 1856-1:2009 |  |  |  | 132010 |  | 132011 |  |  | 2+/4
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones