## Hoja 1
ICS005 | Ud | Punto de llenado.
Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt37tpu413a |  |  | Ud | Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior. | 2 | 0.15 | 0.3
mt37tpu013ae |  |  | m | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales. | 2 | 3.62 | 7.24
mt37sve010b |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 2 | 4.95 | 9.9
mt37www060b |  |  | Ud | Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 1 | 4.21 | 4.21
mt37cic020a |  |  | Ud | Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. | 1 | 44.31 | 44.31
mt37svr010a |  |  | Ud | Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". | 1 | 4.3 | 4.3
mt17coe050bc |  |  | m | Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 22,0 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. | 2 | 6.8 | 13.6
mt17coe110 |  |  | l | Adhesivo para coquilla elastomérica. | 0.05 | 19.01 | 0.95
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 84.81
2 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  |  | h | Oficial 1ª calefactor. | 0.42 | 23.74 | 9.97
mo103 |  |  | h | Ayudante calefactor. | 0.42 | 21.9 | 9.2
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 19.17
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 2 | 103.98 | 2.08
Coste de mantenimiento decenal: 24,39€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 106.06