## Hoja 1
ICV020 | Ud | Unidad aire-agua de refrigeración, para instalación en exterior.
Bomba de calor, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire, con refrigerante R-410A, para instalación en exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42bcc120cfa |  |  | Ud | Bomba de calor, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 6670.09 | 6670.09
mt37www050e |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 37.17 | 74.34
mt37sve010d |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 2 | 12.15 | 24.3
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 6768.73
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 9 | 22.74 | 204.66
mo104 |  |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 9 | 20.98 | 188.82
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 393.48
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 2 | 7162.21 | 143.24
Coste de mantenimiento decenal: 4.675,49€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 7305.45