## Hoja 1
IOJ003 | Ud |  | Sellado de paso de cables, mazos de cables y canalizaciones de cables de pequeñas o medianas dimensiones, con masilla intumescente.
Sistema de sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o igual de 21 mm, en muro, de 100 mm de espesor, a través de una abertura de 100 mm de anchura y 100 mm de altura, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas caras por una capa de 25 mm de espesor de masilla intumescente con propiedades ignífugas, color gris antracita.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt16lra011a |  | kg |  | Nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, para relleno de hendiduras y juntas. |  | 0.022 |  | 2.42 | 0.05
mt41phi040a |  | Ud |  | Cartucho de 310 ml de masilla intumescente con propiedades ignífugas, color gris antracita, para sellado de juntas y aberturas. |  | 1.611 |  | 12.26 | 19.75
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 19.8
2 |  |  |  | Mano de obra
mo113 |  | h |  | Peón ordinario construcción. |  | 0.301 |  | 17.28 | 5.2
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 5.2
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 25 | 0.5
Coste de mantenimiento decenal: 2,81€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 25.5
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
UNE-EN 13162:2013/A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones