## Hoja 1
IOJ040 | Ud |  | Sellado de paso de cables de pequeñas o medianas dimensiones, con masilla intumescente.
Sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o igual de 21 mm, a través de una abertura de 100 cm², en muro de 15 cm de espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, con nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad como material de relleno, recubierto por ambas caras con una capa de 25 mm de espesor de masilla intumescente, color gris antracita.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt16lra011a |  | kg |  | Nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, para relleno de hendiduras y juntas. | 0.045 | 2.42 | 0.11
mt41phi040a |  | Ud |  | Cartucho de 310 ml de masilla intumescente, color gris antracita, para sellado de juntas y aberturas. | 1.611 | 21.24 | 34.22
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 34.33
2 |  |  |  | Mano de obra
mo113 |  | h |  | Peón ordinario construcción. | 0.3 | 20.78 | 6.23
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 6.23
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 40.56 | 0.81
Coste de mantenimiento decenal: 4,55€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 41.37