## Hoja 1
IVV500 | Ud |  | Sistema geotérmico intercambiador de calor aire-tierra.
Sistema geotérmico intercambiador de calor aire-tierra para acoplar a un sistema de ventilación, formado por conducto geotérmico intercambiador de calor aire-tierra, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 200 mm de diámetro, de 35 m de longitud, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior del conducto, toma de aire exterior, de acero galvanizado, de 300x300x800 mm, rejilla mural de aluminio, de 165x165 mm, kit de punto de inspección, para interior, con sifón de 315 mm de diámetro y 600 mm de altura y kit de control automático de admisión de aire. Incluso accesorios y piezas especiales. El precio no incluye el levantado del firme existente, la excavación, el relleno principal ni la reposición posterior del firme.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt01ara010 |  | m³ |  | Arena de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 5.2 | 14.3 | 74.36
mt42sig010a |  | m |  | Conducto geotérmico intercambiador de calor aire-tierra, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 200 mm de diámetro, de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, rigidez anular nominal 8 kN/m², suministrado en rollos de 35 m de longitud. | 35 | 45.07 | 1577.45
mt42sig020a |  | Ud |  | Toma de aire exterior, de acero galvanizado, de 300x300x800 mm, con conexión para conducto de 200 mm de diámetro, filtro tipo G4, rejilla y sombrero con bisagras para acceder al filtro. | 1 | 535.44 | 535.44
mt42sig030a |  | Ud |  | Rejilla mural de aluminio, de 165x165 mm, con manguito telescópico de 125 mm de diámetro. | 1 | 33.47 | 33.47
mt42sig040a |  | Ud |  | Kit de punto de inspección, para interior, con sifón de 315 mm de diámetro y 600 mm de altura, con tapa estanca, junta, anillo de fijación, abrazaderas y manguito pasamuros. | 1 | 295.85 | 295.85
mt42sig050a |  | Ud |  | Kit de control automático de admisión de aire, formado por un registro motorizado (regulador de caudal de aire) y dos termostatos instalados en el exterior para el control del registro. | 1 | 525.74 | 525.74
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 3042.31
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Oficial 1ª fontanero. | 7.7 | 22 | 169.4
mo107 |  | h |  | Ayudante fontanero. | 3.85 | 20.3 | 78.16
mo011 |  | h |  | Oficial 1ª montador. | 2.2 | 22 | 48.4
mo080 |  | h |  | Ayudante montador. | 1.1 | 20.34 | 22.37
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 318.33
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 3360.64 | 67.21
Coste de mantenimiento decenal: 479,90€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 3427.85