## Hoja 1
ICE140 | m² |  | Sistema de calefacción por suelo radiante para industria y sector terciario, con capa de mortero.
Sistema de calefacción por suelo radiante panel de tetones, compuesto por panel de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), con mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, de 1450x850 mm y 40 mm de espesor, banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor y mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento |  |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt17epu019a |  | m |  | Banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm. | 0.6 |  |  | 3.4 | 2.04
mt17epu005d |  | m² |  | Panel de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), con mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, de 1450x850 mm y 40 mm de espesor, con propagación retardada de la llama Euroclase E, paso del tubo múltiplo de 5 cm, válido para tubo de 16 mm de diámetro, con unión entre paneles mediante solape para evitar puentes térmicos y filtraciones de mortero. | 1 |  |  | 53.84 | 53.84
mt37tpu012a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2. | 5 |  |  | 2.96 | 14.8
mt09mal020a |  | m³ |  | Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, a base de sulfato cálcico, para espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación de pavimentos. | 0.04 |  |  | 259.96 | 10.4
mt08aaa010a |  | m³ |  | Agua. | 0.004 |  |  | 1.5 | 0.01
[5 empty] | Subtotal materiales: |  |  |  | 81.09
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq06pym020 |  | h |  | Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. | 0.058 |  |  | 10.91 | 0.63
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  |  |  | 0.63
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 0.73 |  |  | 22.74 | 16.6
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 0.73 |  |  | 20.98 | 15.32
mo031 |  | h |  | Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. | 0.054 |  |  | 22.13 | 1.2
mo069 |  | h |  | Ayudante aplicador de mortero autonivelante. | 0.054 |  |  | 21.02 | 1.14
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  |  | 34.26
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 |  |  | 115.98 | 2.32
Coste de mantenimiento decenal: 5,92€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  |  |  | 118.3
Referencia y título de la norma | [5 empty] | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 13813:2002 | [5 empty] | 182003 | 182004 |  | 1/3/4
Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones