## Hoja 1
FVM016 | m² |  | Zócalo para sistema ETICS de aislamiento térmico de origen vegetal por el exterior de fachadas.
Zócalo para sistema ETICS, con los paneles aislantes enterrados, compuesto por: impermeabilización del soporte con lámina bituminosa autoadhesiva, de 1 mm de espesor, de aplicación en frío, de hasta 60 cm de desarrollo; panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie rugosa y estructura celular cerrada, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado con mortero seco de cemento reforzado con fibras, aplicación manual y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno con tirafondo; capa de regularización de mortero seco de cemento reforzado con fibras, aplicación manual, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 4x4 mm de luz de malla y de 155 g/m² de masa superficial; capa de impermeabilización de imprimación impermeabilizante, mezclada, en relación 1/1, con cemento CEM II, según UNE-EN 197-1; capa de acabado de mortero, acabado fratasado, color blanco, aplicación manual, sobre imprimación reguladora de la absorción y puente de adherencia y posterior tratamiento superficial mediante aplicación de una mano de pintura para exterior, a base de silicato potásico, color blanco, acabado mate; capa drenante con lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 7,5 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², colocada sobre el aislamiento. Incluso perfil de remate de acero inoxidable, para fijación de lámina drenante nodular y enrase de la capa de acabado. El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Código |  | Unidad |  | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt14lbr020a |  | m² |  | Lámina bituminosa autoadhesiva, de 1 mm de espesor, de aplicación en frío, temperatura de aplicación entre 0°C y 40°C, para cimentaciones, suministrada en rollos de 33 cm de anchura y 10 m de longitud. |  | 0.6 |  | 36.67 | 22
mt28mab010g |  | kg |  | Mortero seco de cemento reforzado con fibras, compuesto por cemento blanco, cal hidratada, cargas minerales, cuarzo y aditivos, permeable al vapor de agua, para aplicar con llana. |  | 9 |  | 1.21 | 10.89
mt16pxg010d |  | m² |  | Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie rugosa y estructura celular cerrada, de color blanco, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,76 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1. |  | 1.05 |  | 19.95 | 20.95
mt16bab021I |  | Ud |  | Taco de expansión de polipropileno con tirafondo, de 8 mm de diámetro y 115 mm de longitud, con tapón de EPS para evitar el puente térmico puntual en la fijación del aislamiento. |  | 10 |  | 0.67 | 6.7
mt28mab020d |  | m² |  | Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 4x4 mm de luz de malla, de 155 g/m² de masa superficial y de 1,1x50 m, para armar morteros. |  | 1.1 |  | 1.57 | 1.73
mt28mab040d |  | l |  | Imprimación impermeabilizante, a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, como protección frente a la humedad por capilaridad e infiltraciones de agua de lluvia; para aplicar con brocha. |  | 0.35 |  | 8.02 | 2.81
mt08cet020a |  | t |  | Cemento CEM II / A-P 32,5 N, a granel, según UNE-EN 197-1. |  | 0.001 |  | 92.76 | 0.09
mt28mab030g |  | kg |  | Imprimación reguladora de la absorción y puente de adherencia, a base de copolímeros acrílicos, silicato potásico y pigmentos, resistente a la intemperie; para aplicar con brocha o rodillo. |  | 0.35 |  | 3.68 | 1.29
mt28mab050K |  | kg |  | Mortero, acabado fratasado, color blanco, compuesto por cemento blanco, cal hidratada, polvo de mármol, cuarzo y aditivos, con un tamaño máximo de partícula de 1,5 mm, permeable al vapor de agua y resistente a la intemperie, para aplicar con llana. |  | 2 |  | 1.49 | 2.98
mt27psh010g |  | l |  | Pintura para exterior, a base de silicato potásico, color blanco, acabado mate, permeable al vapor de agua, fungicida y resistente a la intemperie; para aplicar con brocha, rodillo o pistola. |  | 0.3 |  | 5.97 | 1.79
mt14gdo010a |  | m² |  | Lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 7,5 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m². |  | 0.2 |  | 2.09 | 0.42
mt14baa030a |  | m |  | Perfil de remate de acero inoxidable, para fijación de lámina drenante nodular y enrase de la capa de acabado. |  | 0.17 |  | 1.96 | 0.33
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 71.98
2 |  |  |  | Mano de obra
mo054 |  | h |  | Oficial 1ª montador de aislamientos. |  | 0.1 |  | 22.74 | 2.27
mo101 |  | h |  | Ayudante montador de aislamientos. |  | 0.1 |  | 21.02 | 2.1
mo039 |  | h |  | Oficial 1ª revocador. |  | 0.6 |  | 22.13 | 13.28
mo079 |  | h |  | Ayudante revocador. |  | 0.6 |  | 21.02 | 12.61
mo032 |  | h |  | Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. |  | 0.1 |  | 22.13 | 2.21
mo070 |  | h |  | Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. |  | 0.1 |  | 21.02 | 2.1
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 34.57
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 106.55 | 2.13
Coste de mantenimiento decenal: 5,43€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 108.68
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 13164:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.
EN 197-1:2011 |  |  |  |  | 172012 |  | 172013 |  | 1+
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones