## Hoja 1
IOB030 | Ud | Boca de incendio equipada.
Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Instalación en superficie. Incluso, accesorios y elementos de fijación.
Código |  |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt41bae010aaa |  |  | Ud | Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar; para instalar en superficie. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). Incluso accesorios y elementos de fijación. Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1. |  | 1 |  | 366.84 | 366.84
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 366.84
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  |  | h | Oficial 1ª fontanero. |  | 1.1 |  | 22.74 | 25.01
mo107 |  |  | h | Ayudante fontanero. |  | 1.1 |  | 20.98 | 23.08
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 48.09
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 414.93 | 8.3
Coste de mantenimiento decenal: 888,78€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 423.23
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  |  | Sistema(c)
EN 671-1:2012 |  |  |  |  | 132013 |  | 172013 |  |  | 1
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones