## Hoja 1
IVG015 | Ud | Ventilador para extracción de humos, inmerso en la zona de riesgo.
Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase H, grado de protección IP55, camisa corta con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, de 1450 r.p.m., potencia absorbida 0,25 kW, caudal máximo 4340 m³/h, para trabajar inmerso a 300°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42vsp362aa1a |  |  | Ud | Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase H, grado de protección IP55, camisa corta con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, de 1450 r.p.m., potencia absorbida 0,25 kW, caudal máximo 4340 m³/h, para trabajar inmerso a 300°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. | 1 | 1026.82 | 1026.82
mt42vsp910g |  |  | Ud | Accesorios y elementos de fijación de ventilador helicoidal tubular. | 1 | 251.11 | 251.11
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 1277.93
2 |  |  |  | Mano de obra
mo011 |  |  | h | Oficial 1ª montador. | 4 | 22.74 | 90.96
mo080 |  |  | h | Ayudante montador. | 4 | 21.02 | 84.08
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 175.04
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 2 | 1452.97 | 29.06
Coste de mantenimiento decenal: 1.407,93€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 1482.03
Referencia y título de la norma |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) | Obligatoriedad(b) |  | Sistema(c)
EN 12101-3:2015 |  |  |  |  | 842016 | 842017 |  | 1
Sistemas de control de humo y calor. Parte 3: Especificación para aireadores mecánicos de control de humo y calor (Ventiladores).
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada
(b) Fecha en que finaliza el período de coexistencia
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones