## Hoja 1
UBC030 | m |  | Conducción enterrada de agua para instalación centralizada de refrigeración.
Conducción enterrada de agua para instalación centralizada de refrigeración de grupos de viviendas unifamiliares formada por tubería para refrigeración y agua fría, modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 68 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 25 mm de diámetro y 2,3 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de unión y kits de aislamiento. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt37scu070ia |  | m |  | Tubería para refrigeración y agua fría, modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 68 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 25 mm de diámetro y 2,3 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). | 1 | 30.5 | 30.5
mt37scu140i |  | Ud |  | Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería modelo Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 25 mm de diámetro. | 0.1 | 30.5 | 3.05
mt01ara010a |  | m³ |  | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | 0.113 | 14.3 | 1.62
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 35.17
2 |  |  |  | Equipo y maquinaria
mq01ret020b |  | h |  | Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. | 0.056 | 40.9 | 2.29
mq02rop020 |  | h |  | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | 0.099 | 3.92 | 0.39
[5 empty] | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 2.68
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 0.014 | 22.74 | 0.32
mo103 |  | h |  | Ayudante calefactor. | 0.014 | 20.98 | 0.29
mo041 |  | h |  | Oficial 1ª construcción de obra civil. | 0.036 | 22.13 | 0.8
mo087 |  | h |  | Ayudante construcción de obra civil. | 0.036 | 21.02 | 0.76
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 2.17
4 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 40.02 | 0.8
Coste de mantenimiento decenal: 3,67€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3+4): |  | 40.82